НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ №31

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЇ КОТЕЛЬНІ

Нова Одеса, 2023р

ІНСТРУКЦІЯ №31 З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для оператора газової котельні

- Загальні положення

1.1. Вимоги цієї інструкції розповсюджуються на операторів котельні (тепло генераторної) що працює на газовому паливі,(надалі оператор).

1.2. Дану інструкцію повинні знати:

- оператор котельні;

- відповідальний за газове господарство;.

1.3. На посаду оператора котельні призначається особа не молодше 18 років з повною або базовою середньою освітою, яка пройшла попередній медичний огляд та навчання безпосередньо на виробництві по затвердженій програмі, з випробним терміном - 3 місяці.

1.4. До самостійної роботи на посаді оператора котельні допускаються особи, які пройшли:

- первинний медогляд;

- вступний та первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;

- виробниче навчання по затвердженій програмі; пройшли навчання та успішну перевірку знань:

- Правил безпеки систем газопостачання України;

- Правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);

- Правил пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;

- виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації;

- Правил експлуатації електрозахисних засобів;

- протипожежних тренувань та пожежно-технічного мінімуму;

- "Інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку під час обслуговування енергетичного обладнання".

1.5. Після перевірки знань оператору котельні видається посвідчення встановленої форми, яке повинне завжди знаходитися при ньому під час виконання роботи.

1.6. У процесі роботи оператор котельні проходить повторний інструктаж щомісячно, позаплановий інструктаж при необхідності, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки - 1 раз на рік, з технології робіт (ПТЕ) - 1 раз в 3 роки Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) - 1 раз на рік;.

1.7. Оператор котельні в своїй роботі повинен керуватись наступними документами:

- Правилами безпеки систем газопостачання України;

- Правилами безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);

- Правилами пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;

- Правилами експлуатації електрозахисних засобів;

-"Інструкцією з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку під час обслуговування енергетичного обладнання".

1.8. Оператор котельні зобов’язаний:

- виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, правила поводження з обладнанням, інструментами і іншими засобами виробництва, вміти користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці і пожежної безпеки, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правил внутрішнього трудового розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з адміністрацією в справі організації безпечних нешкідливих умов праці. Особисто брати участь в усуненні виробничої ситуації, що створює загрозу життю, здоров’ю оточуючих людей, природному середовищу. Повідомити про небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі;

- повідомити про нещасний випадок керівнику структурного підрозділу і виконати заходи по наданню долікарської допомоги до приїзду медперсоналу;

- утримувати в справному стані робочий інструмент, що знаходиться в користуванні, і закріплені за ним прилади;

- знаходячись на робочому місці, мати при собі посвідчення про перевірку знань;

- забезпечити чистоту робочого місця;

- знати правила поведінки при нещасному випадку і виникненні аварійних ситуацій (аварій, пожеж, стихійних лих і т.д.);

- своєчасно проходити повторні, цільові і позапланові інструктажі, перевірку знань по ПБЕЕ, ПТЕ, ППБ, ПБСГУ;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом і по якій отримав цільовий інструктаж;

- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці і даної інструкції;

1.9.Оператор котельні несе відповідальність за:

- відповідність рівня своєї кваліфікації вимогам п.1.4. даної інструкції;

- невчасне проходження періодичного медогляду, перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технології робіт;

- порушення вимог нормативних актів з охорони праці, технічної експлуатації пожежної безпеки та даної інструкції;

- невиконання наказів і розпоряджень керівництва;

- перебування на робочому місці з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- порушення трудової і виробничої дисципліни;

За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів нагляду за охороною праці і представників професійних спілок оператор котельні може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

2. Обов'язки операторів котлів.

2.1 При підготовці котла до розпалення оператор повинен:

2.1.1. Перед розпаленням ретельно перевірити справність:

- газоходів;

- контрольно-вимірювальних приладів;

- вентиляторів;

- наявність природної тяги;

- устаткування котла для спалювання газоподібного палива.

2.1.2. Продути газопровід, перевірити відсутність витікання газу з газопроводів, газового обладнання й арматури, перевірити за манометром відповідність тиску газу. Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то оператор повинен зробити про це запис у експлуатаційному журналі і сповістити особу відповідальну за справний стан газового господарства об'єкта для прийняття відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки операторові.

2.1.3. Приміщення теплогенераторної (котельної), котли і все устаткування повинні утримуватись в справному стані і в належній чистоті.

Забороняється: захаращувати приміщення чи зберігати в ньому сторонні матеріали і предмети. Двері приміщення повинні легко відчинятись назовні.

2.1.4. Виконати необхідні перевірки згідно вимог інструкції з експлуатації котла(стану газового обладнання)наявності води у системі опалення, запобіжників та ін.):

Забороняється пуск в роботу котлів з несправною арматурою, автоматикою і засобами протиаварійного захисту і сигналізації.

2.2. При роботі котла оператор повинен:

2.2.1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування та суворо дотримуватись встановленого режиму роботи котла.

2.2.2. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності записувати в експлуатаційний журнал. Вживати термінових заходів щодо усунення несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, повідомити про це особу, відповідальну за газове господарство об'єкта.

2.2.3. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

2.2.4. Періодичну продувку котла проводити в терміни встановлені інструкцією з експлуатації. До продувки переконатись у справності водовказівних приладів.

2.2.5. Забороняється проводити під час роботи котла підчеканення заклепочних швів, зварювання елементів котла.

2.2.6. Контролювати справний стан приладів автоматичного управління і безпечної роботи котлів.

- Вимоги безпеки перед початком роботи.:

  - Перевірте надійність кріплення обладнання.

  - Про виявлені пошкодження електрообладнання повідомте директора ліцею.

  - Перед розпалюванням котлів:

- провентилюйте приміщення (на протязі 10-15 хвилин);

- перевірте, чи закриті всі газові крани і засувки газопроводів;

- крани на свічкових лініях повинні бути відкритими;

- переконайтеся у наявності води в системі;

- переконайтеся в наявності електричного струму;

- переконайтеся в наявності необхідного тиску газу;

- перевірте наявність тяги;

- на протязі 10-15 хвилин провентилюйте топкові просторовості і газоходи котла, який підготовляється до роботи, а також резервний;

- після вентиляції шибери резервного котла повинні бути закритими;

- переконавшись у плавному горінні факела в топці,  відкрийте регулювальний кран перед горілкою;

- після того, як газ на горілці загориться, факел із топки вийміть і закрийте кран на свічці;

- відкриття і закриття кранів проводити плавно.

- Вимоги безпеки під час роботи.

  - Під час роботи газових горілок оператор не має права залишати їх без догляду.

  - Фрамуги вікон повинні бути постійно відкритими.

  - Слідкувати за правильною роботою манометрів.

  - Забороняється:

- користуватися відкритим вогнем для відшукування місць витоку газу;

- проводити швидкі і різкі подачі газу і повітря;

- приближати лице до оглядового віконця під час спостереження за горінням;

- працювати при несправних приладах контролю й автоматики;

- допускати витікання газу у місцях з'єднання трубопроводів і газових пальників;

- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;

- виконувати у приміщенні котельні роботи, не пов'язані з експлуатацією котельних установок;

- сушити одяг, взуття, дерево та інші пальні матеріали на конструкціях та обладнанні котлів, та трубопроводів;

- зберігати в приміщенні котельні сторонні предмети і легкозаймисті рідини;

- замикати вхідні двері приміщення котельні при працюючих котлах;

- спати в робочий час;

- залишати роботу до приходу змінного оператора;

- залишати працюючі котли без постійного нагляду;

- допускати до котельні сторонніх осіб;

- доручати нагляд за роботою котлів стороннім особам;

- знаходитися на роботі у нетверезому стані, розпивати спиртні напої;

- палити у приміщенні котельні;

- здавати роботу змінникові, який хворий або знаходиться у нетверезому стані.

  - Не загромаджуйте приміщення котельні сторонніми предметами.

  - Не підключайте електрообладнання до мережі в розібраному стані.

  - Ремонт електрообладнання слід проводити, відключивши його від мережі.

  - Не залишайте без догляду на тривалий час включене електрообладнання.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи.

  - Перед залишенням газової котельні перевірте закриття всіх кранів на свічкових лініях і нормальну роботу вентиляції.

  - Відключіть електрообладнання від мережі.

  - Приберіть робоче місце. Перевірте справність обладнання. Про виявленні недоліки повідомте директора ліцею.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

  - Забороняється здавати і приймати зміну під час ліквідації аварії.

  - При виникненні пожежі в теплогенераторній необхідно:

- припинити подачу палива і пустити воду в систему;

- вимкнути електромережу;

- повідомити пожежну охорону (тел. 101);

- повідомити директора ліцею;

- знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою, вогнегасником.

  - При виявленні витоку газу:

- зупиніть подачу газу до котлів;

- відкрийте свічки;

- відкрийте двері;

- викличте аварійну службу газу (телефон 104);

- повідомте директора ліцею чи особу, яка виконує його обов’язки.

  - При ураженні електрострумом:

- відключіть електрообладнання від мережі;

- негайно розпочати допомогу потерпілому, викликати медичного працівника;

- повідомити про нещасний випадок директора ліцею.

7.Завершальні положення інструкції

  - Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

  - Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

- на вимогу Державної служби України з питань праці.

  - Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

  - Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.